Załącznik nr 7
postępowanie nr 32/12/PUZGM/2020

Szczegółowy zakres prac kontroli stanu technicznego instalacji gazowej
wg PN-M-34507-2002

Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury odcinającej instalację gazową n odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Kontrola U obejmuje sprawdzenie stanu technicznego sprawności:
- pomieszczenia kurka głównego lub szafki kurka głównego (SKG),
- złącza izolującego,
- rur i kształtek,
- armatury,
- połączeń gwintowanych, spawanych. lutowanych i mechanicznych, sprawdzenie połączenia wyrównawczego.
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych.
Kontrola okresowa instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
- gazomierza.
- armatury, rur i kształtek,
- połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych,
- urządzeń gazowych,
wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych
Kontrola okresowa Instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, użyteczności publicznej 1 zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach wielorodzinnych z gazomierzem centralnym.
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie stanu technicznej sprawności:
- pomieszczenie kurka głównego tub szafki kurka głównego (SKG),
- złącza izolującego,
- gazomierza,
- rur i kszłtdc, armatury,
- połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych.
- urządzeń gazowych,
- wizualnej oceny działania wentylacji oraz połączeń urządzeń do przewodów kominowych Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepaście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych.
Przygotowanie do kontroli okresowej.
O kontroli i jej terminie należy powiadomić mieszkańców kontrolowanych budynków poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w klatkach schodowych „Zawiadomienia”, które winno zawierać co najmniej:
datę przeprowadzenia przeglądów gazowych wraz z podaniem przedziału czasowego, numery i nazwa nieruchomości, w których będzie wykonywany przegląd, nazwę wykonawcy imię i nazwisko osób wykonujących przegląd z ramienia Wykonawcy, nr kontaktowy do Wykonawcy, nr telefonu oraz imię i nazwisko administratora budynku lub osoby nadzorującej przegląd gazowy z ramienia Zamawiającego,

pieczątka Spółki PU ZGM pieczątka oraz podpis Kierownika Działu Eksploatacji
        i Remontów PU ZGM

Przed przystąpieniem do kontroli należy:
1. zapoznać się z dokumentacją i zaleceniami sporządzonymi w wyniku poprzedniej kontroli,
2. zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji gazowej,
3. zapoznać się z datą wykonania wymiany lub wykonania instalacji gazowej bądź remontu.

Sporządzenie i dostarczenie protokołów kontroli instalacji gazowej odrębnych dla każdego z budynków wyszczególnianych w Załączniku nr 8 według wzoru podanego w Załączniku nr 4a i 4b